## Quick Spec
| 360 Cassette | Register via website https://www.ssthwarranty.com/Windfreewarranty
Inverter System ¦ ระบบอินเวอร์เตอร์ | •
Refrigerant ¦ สารทำความเย็น | R410A
Condenser Type ¦ ชนิดของแผงคอยล์ร้อน | Copper (ทองแดง)
WindFree™ ı ลมเย็นสบาย ไม่ปะทะตัว | Draft-Free
PM1.0 Panel ¦ หน้ากากกรองฝุ่น PM1.0 | Optional
Ionizer ¦ ระบบฟอกอากาศแบบปล่อยประจุ | Optional
Filter Alarm ¦ ไฟเตือนแผ่นกรองอากาศ | •
Turbo Mode ¦ โหมดเร่งความเย็น | -
On-Off Timer ¦ ตั้งเวลาเปิด-ปิด | •
Motion Detect Sensor ¦ เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว | Optional
Auto Air Direction ¦ การควบคุมทิศทางลมอัตโนมัติ | Up-Down
Auto Clean ¦ ทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นอัตโนมัติ | •
SmartThings ¦ เชื่อมต่ออัจฉริยะ | Optional (ต้องซื้อ Wi-Fi Kit เพิ่ม)
Drain Pump with CheckValve ¦ ปั๊มดูดน้ำทิ้งพร้อมเช็ควาล์ว | •
Remote Controller ¦ รีโมทคอนโทรล | Wireless / Wired
Touch Centralized Controller ¦ ระบบควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส | Optional
Compressor Warranty ¦ การรับประกันคอมเพรสเซอร์ | 5 Years
Parts Warranty ¦ การรับประกันอะไหล่ | 1 Years

## 1Phase PM1.0
เครื่องปรับอากาศ 360 องศา (วงกลม) Cassette Type / ไฟ 1เฟส / หน้ากากสี่เหลี่ยม สีขาว
คอยล์เย็น
คอยล์ร้อน
Remote
| ราคา (เปิดตัว) | 46,500 บาท | 52,800 บาท | 66,800 บาท | 77,800 บาท | 79,800 บาท
| ประสิทธิภาพการทำความเย็น (BTU/ชม.) | 17,000 BTU/ชม. | 24,000 BTU/ชม. | 34,000 BTU/ชม. | 41,500 BTU/ชม. | 45,500 BTU/ชม.
| Model | F-AC052-SW1-ST | F-AC071-SW1-ST | F-AC100-SW1-ST | F-AC120-SW1-ST | F-AC140-SW1-ST
Features | Type | 5.2kW-1Φ-360 CST | 7.1kW-1Φ-360 CST | 10kW-1Φ-360 CST | 10kW-1Φ-360 CST | 12kW-1Φ-360 CST
Model Name | Indoor Unit รุ่นคอยล์เย็น | AC052TN4PKC/TS | AC071TN4PKC/TS | AC100TN4PKC/TS | AC120TN4PKC/TS | AC140TN4PKC/TS
| Outdoor Unit รุ่นคอยล์ร้อน | AC052TXADKC/TS | AC071TXADKC/TS | AC100TXADKC/TS | AC120TXADKC/TS | AC140TXADKC/TS
System | Mode | COOLING ONLY | COOLING ONLY | COOLING ONLY | COOLING ONLY | COOLING ONLY
Capacity | Cooling [kW] | 1.0 / 5.0 / 6.0 kW | 2.2 / 7.1 / 8.5 kW | 3.0 / 10.0 / 12.0 kW | 3.0 / 10.0 / 12.0 kW | 3.5 / 12.1 / 14.0 kW
| Cooling [Btu/h] ประสิทธิภาพการทำความเย็น (Low/Std/Max) | 3,410 / 17,000 / 20,470 Btu/h | 7,510 / 24,000 / 29,000 Btu/h | 10,240 / 34,000 / 40,940 Btu/h | 10,240 / 34,000 / 40,940 Btu/h | 11,940 / 41,500 / 47,770 Btu/h
Power Input (Nominal) | Cooling 1) | 0.33/1.41/2.10 kW | 0.35/2.185/3.6 kW | 0.6/3.125/4.7 kW | 0.6/3.125/4.7 kW | 0.8/4.42/6.4 kW
Current Input (Nominal) | Cooling 1) | 1.5/6.7/9.5 A | 2.0/10.1/16.0 A | 3.0/14.8/20.4 A | 3.0/14.8/20.4 A | 3.7/20.4/28.0 A
Power | MCA [A] | 21.5 A | 21.5 A | 26.0 A | 26.0 A | 34.0 A
| MFA [A] | 25.0 A | 25.0 A | 30.0 A | 30.0 A | 40.0 A
Energy Efficiency | EER (Nominal Cooling) | 3.55 | 3.25 | 3.2 | 3.2 | 3.3
Piping Connections | Liquid Pipe (Φ, mm) | 6.35 mm | 6.35 mm | 9.52 mm | 9.52 mm | 9.52 mm
| Liquid Pipe (Φ, inch) ขนาดท่อของเหลว | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 3/8" | 3/8"
| Gas Pipe (Φ, mm) | 1/4" | 15.88 mm | 15.88 mm | 15.88 mm | 15.88 mm
| Gas Pipe (Φ, inch) ขนาดท่อก๊าซ | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8"
| Installation Max. Length [m] | 30 m | 50 m | 50 m | 50 m | 75 m
| Installation Max. Height [m] | 20 m | 30 m | 30 m | 30 m | 30 m
Field Wiring | Transmission Cable | 0.75↑ | 0.75↑ | 0.75↑ | 0.75↑ | 0.75↑
Refrigerant | Type ประเภทสารทำความเย็น | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A
| Control Method | R410A | EEV | EEV | EEV | EEV
| Factory Charging (kg) | 1.30 kg | 2.00 kg | 3.00 kg | 3.00 kg | 3.40 kg
Power Supply (Indoor Unit) [Φ, #, V, Hz] |  | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50
Fan | Type | Turbo Fan | Turbo Fan | Turbo Fan | Turbo Fan | Turbo Fan
| Motor (Output) [W] | 65 W | 65 W | 97 W | 97 W | 97 W
| Number of Unit (EA) | 1 EA | 1 EA | 1 EA | 1 EA | 1 EA
| Air Flow Rate (High / Mid / Low) [CMM] | 17.7/15.6/14.1 ㎥/min | 20.5/16.8/13.2 CMM | 31.2/25.5/19.8 CMM | 31.2/25.5/19.8 CMM | 33.3/27.0/21.7 CMM
Drain | Drain Pipe (Φ,mm) | VP25 (OD 32,ID 25) | VP25 (OD 32,ID 25) | VP25 (OD 32,ID 25) | VP25 (OD 32,ID 25) | VP25 (OD 32,ID 25)
Sound | Sound Pressure (High / Mid / Low) [dB(A)] | 36 / 34 / 32 dBA | 41 / 37 / 33 dBA | 44 / 39 / 33 dBA | 44 / 39 / 33 dBA | 45 / 41 / 36 dBA
External Dimension (Indoor Unit) ขนาดคอยล์เย็น | Net Weight(kg) | 20.2 kg | 20.2 kg | 25.5 kg | 25.5 kg | 25.5 kg
| Shipping Weight (kg) | 24.5 kg | 24.5 kg | 30.3 kg | 30.3 kg | 30.3 kg
| Net Dimensions (WxHxD) (mm) ขนาดเครื่อง (กว้างxสูงxลึก) | 947 x 281 x 947 mm | 947 x 281 x 947 mm | 947 x 365 x 947 mm | 947 x 365 x 947 mm | 947 x 365 x 947 mm
| Shipping Dimensions (WxHxD) (mm) | 990 x 330 x 990 mm | 990 x 330 x 990 mm | 990 x 414 x 990 mm | 990 x 414 x 990 mm | 990 x 414 x 990 mm
Panel Size หน้ากากแอร์ | Panel model | PC4NUDMAN | PC4NUDMAN | PC4NUDMAN | PC4NUDMAN | PC4NUDMAN
| Panel Net Weight (kg) | 3.6 kg | 3.6 kg | 3.6 kg | 3.6 kg | 3.6 kg
| Shipping Weight (kg) | 6.3 kg | 6.3 kg | 6.3 kg | 6.3 kg | 6.3 kg
| Net Dimensions (WxHxD) (mm) ขนาด (กว้างxสูงxลึก) | 1000 x 66 x 1000 mm | 1000 x 66 x 1000 mm | 1000 x 66 x 1000 mm | 1000 x 66 x 1000 mm | 1000 x 66 x 1000 mm
| Shipping Dimensions (WxHxD) (mm) | 1093 x 85 x 1083 mm | 1093 x 85 x 1083 mm | 1093 x 85 x 1083 mm | 1093 x 85 x 1083 mm | 1093 x 85 x 1083 mm
Additional Accessories | Drain Pump | Built in | Built in | Built in | Built in | Built in
| Drain Pump Max. Lifting Height/Displacement | 750 /24 | 750 /24 | 750 /24 | 750 /24 | 750 /24
Power Supply (Outdoor Unit) [Φ, #, V, Hz] |  | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50
Compressor | Type | Twin BLDC Rotary | Twin BLDC Rotary | Twin BLDC Rotary | Twin BLDC Rotary | Twin BLDC Rotary
| Model | UG9TK3150FE4 | UG8T265FXAEW | UG8T300FUBJU | UG8T300FUBJU | UG5TK1450FJX
| Output(kW) | 1.42 kW | 2.32 kW | 2.82 kW | 2.82 kW | 4.19 kW
| Oil (Type) | POE | POE | POE | POE | PVE
| Oil (Initial Charge) [cc] | 500 cc | 700 cc | 1200 cc | 1200 cc | 1700 cc
Fan (Outdoor Unit) | Air Flow Rate (Cooling) [CMM] | 43 CMM | 76 CMM | 72 CMM | 72 CMM | 110 CMM
Sound (Outdoor Unit) | Sound Pressure (Cooling / Heating) [dB(A)] | 50 dBA | 50 dBA | 53 dBA | 53 dBA | 53 dBA
External Dimension (Outdoor Unit) ขนาดคอยล์ร้อน | Net Weight(kg) | 40.5 kg | 52.5 kg | 71.0 kg | 71.0 kg | 86.5 kg
| Shipping Weight (kg) | 43.5 kg | 56.5 kg | 76.0 kg | 76.0 kg | 96.5 kg
| Net Dimensions (WxHxD) (mm) ขนาดเครื่อง (กว้างxสูงxลึก) | 880 x 638 x 310 mm | 880 x 798 x 310 mm | 940 x 998 x 330 mm | 940 x 998 x 330 mm | 940 x 1210 x 330 mm
| Shipping Dimensions (WxHxD) (mm) | 1023 x 730 x 413 mm | 1023 x 881 x 413 mm | 995 x 1096 x 426 mm | 995 x 1096 x 426 mm | 995 x 1388 x 426 mm
Operating Temp. Range | Cooling (℃) | -15 ~ 50 ℃ | -15 ~ 50 ℃ | -15 ~ 50 ℃ | -15 ~ 50 ℃ | -15 ~ 50 ℃
Smart | รองรับ WiFi Kit (ต้องซื้อเพิ่ม) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes

## Sheet1
ประสิทธิภาพการทำความเย็น (BTU/ชม.) | 17,000 BTU/ชม. | 24,000 BTU/ชม. | 34,000 BTU/ชม. | 41,500 BTU/ชม. | 45,500 BTU/ชม.
Model | F-AC052-SW1-ST | F-AC071-SW1-ST | F-AC100-SW1-ST | F-AC120-SW1-ST | F-AC140-SW1-ST
Indoor Unit รุ่นคอยล์เย็น | AC052TN4PKC/TS | AC071TN4PKC/TS | AC100TN4PKC/TS | AC120TN4PKC/TS | AC140TN4PKC/TS
Outdoor Unit รุ่นคอยล์ร้อน | AC052TXADKC/TS | AC071TXADKC/TS | AC100TXADKC/TS | AC120TXADKC/TS | AC140TXADKC/TS