## Quick Spec
| เครื่องปรับอากาศ Ceiling | Register via website https://www.ssthwarranty.com/Windfreewarranty
Inverter System ¦ ระบบอินเวอร์เตอร์ | •
Refrigerant ¦ สารทำความเย็น | R410A
Condenser Type ¦ ชนิดของแผงคอยล์ร้อน | Copper (ทองแดง)
WindFree™ ı ลมเย็นสบาย ไม่ปะทะตัว | -
PM1.0 Panel ¦ หน้ากากกรองฝุ่น PM1.0 | -
Ionizer ¦ ระบบฟอกอากาศแบบปล่อยประจุ | Optional
Filter Alarm ¦ ไฟเตือนแผ่นกรองอากาศ | •
Turbo Mode ¦ โหมดเร่งความเย็น | -
On-Off Timer ¦ ตั้งเวลาเปิด-ปิด | •
Motion Detect Sensor ¦ เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว | -
Auto Air Direction ¦ การควบคุมทิศทางลมอัตโนมัติ | Up-Down
Auto Clean ¦ ทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นอัตโนมัติ | •
SmartThings ¦ เชื่อมต่ออัจฉริยะ | Optional
Drain Pump with CheckValve ¦ ปั๊มดูดน้ำทิ้งพร้อมเช็ควาล์ว | Optional
Remote Controller ¦ รีโมทคอนโทรล | Wireless / Wired
Touch Centralized Controller ¦ ระบบควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส | Optional
Compressor Warranty ¦ การรับประกันคอมเพรสเซอร์ | 5 Years
Parts Warranty ¦ การรับประกันอะไหล่ | 1 Years

## 360 1Phase สีดำ
เครื่องปรับอากาศ Ceiling / ไฟ 1เฟส
คอยล์เย็น
คอยล์ร้อน
Remote
| ราคา (เปิดตัว) | 56,100 บาท | 72,100 บาท | 84,600 บาท | 86,100 บาท | 91,600 บาท
| ประสิทธิภาพการทำความเย็น (BTU/ชม.) | 24,000 BTU/ชม. | 34,000 BTU/ชม. | 41,500 BTU/ชม. | 45,500 BTU/ชม. | F-AC160-CE1-ST
| Model | F-AC071-CE1-ST | F-AC100-CE1-ST | F-AC120-CE1-ST | F-AC140-CE1-ST | F-AC160-CE1-ST
Features | Type | 7.1kW-1Φ-Ceiling | 10kW-1Φ-Ceiling | 12kW-1Φ-Ceiling | 14kW-1Φ-Ceiling | 16kW-1Φ-Ceiling
Model Name | Indoor Unit รุ่นคอยล์เย็น | AC071TNCDKC/TS | AC100TNCDKC/TS | AC120TNCDKC/TS | AC140TNCDKC/TS | AC160TNCDKC/TS
| Outdoor Unit รุ่นคอยล์ร้อน | AC071TXADKC/TS | AC100TXADKC/TS | AC120TXADKC/TS | AC140TXADKC/TS | AC160TXADKC/TS
System | Mode | COOLING ONLY | COOLING ONLY | COOLING ONLY | COOLING ONLY | COOLING ONLY
Capacity | Cooling [kW] | 2.3 / 7.1 / 9.2 kW | 3.0 / 10.0 / 12.0 kW | 3.5 / 12.1 / 14.0 kW | 3.5 / 13.4 / 15.5 kW | 4.3 / 15.0 / 17.6 kW
| Cooling [Btu/h] ประสิทธิภาพการทำความเย็น (Low/Std/Max) | 7,850 / 24,000 / 31,390 Btu/h | 10,240 / 34,000 / 40,940 Btu/h | 11,940 / 41,500 / 47,770 Btu/h | 11,940 / 45,500 / 52,890 Btu/h | 14,670 / 51,000 / 60,050 Btu/h
Power Input (Nominal) | Cooling 1) | 0.4/2.0/3.3 kW | 0.6/3.125/4.7 kW | 0.8/3.67/5.3 kW | 0.8/4.42/6.4 kW | 0.95/4.95/6.8 kW
Current Input (Nominal) | Cooling 1) | 2.4/9.5/15.0 A | 3.0/14.8/20.4 A | 3.7/16.7/23.0 A | 3.7/20.4/28.0 A | 4.0/22.6/31.0 A
Power | MCA [A] | 22.5 A | 26.5 A | 34.5 A | 34.5 A | 35.0 A
| MFA [A] | 25.0 A | 30.0 A | 40.0 A | 40.0 A | 40.0 A
Energy Efficiency | EER (Nominal Cooling) | 3.55 | 3.2 | 3.3 | 3.03 | 3.03
Piping Connections | Liquid Pipe (Φ, mm) | 6.35 mm | 9.52 mm | 9.52 mm | 9.52 mm | 9.52 mm
| Liquid Pipe (Φ, inch) ขนาดท่อของเหลว | 1/4" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8"
| Gas Pipe (Φ, mm) | 15.88 mm | 15.88 mm | 15.88 mm | 15.88 mm | 19.05 mm
| Gas Pipe (Φ, inch) ขนาดท่อก๊าซ | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 3/4"
| Installation Max. Length [m] | 50 m |  | 75 m | 75 m | 75 m
| Installation Max. Height [m] | 30 m | 30 m | 30 m | 30 m | 30 m
Field Wiring | Transmission Cable | 0.75↑ | 0.75↑ | 0.75↑ | 0.75↑ | 0.75↑
Refrigerant | Type ประเภทสารทำความเย็น | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A
| Control Method | EEV | EEV | EEV | EEV | EEV
| Factory Charging (kg) | 2.00 kg | 3.00 kg | 3.40 kg | 3.40 kg | 3.80 kg
Power Supply (Indoor Unit) [Φ, #, V, Hz] |  | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50
Fan | Type | Sirocco | Sirocco | Sirocco | Sirocco | Sirocco
| Motor (Output) [W] | 153 W | 244 W | 244 W | 244 W | 244 W
| Number of Unit (EA) | 3 EA | 4 EA | 4 EA | 4 EA | 4 EA
| Air Flow Rate (High / Mid / Low) [CMM] | 23.0/19.0/15.0 CMM | 26.0/23.0/19.0 CMM | 30.0/24.0/20.0 CMM | 34.0/27.0/23.0 CMM | 37.0/31.0/26.0 CMM
Drain | Drain Pipe (Φ,mm) | VP25 (OD 32,ID 25) | VP25 (OD 32,ID 25) | VP25 (OD 32,ID 25) | VP25 (OD 32,ID 25) | VP25 (OD 32,ID 25)
Sound | Sound Pressure (High / Mid / Low) [dB(A)] | 45 / 40 / 35 dBA | 42 / 38 / 34 dBA | 44 / 41 / 37 dBA | 46 / 42 / 38 dBA | 50 / 47 / 43 dBA
External Dimension (Indoor Unit) ขนาดคอยล์เย็น | Net Weight(kg) | 32.6 kg | 42.0 kg | 42.0 kg | 42.0 kg | 42.0 kg
| Shipping Weight (kg) | 38.0 kg | 48.0 kg | 48.0 kg | 48.0 kg | 48.0 kg
| Net Dimensions (WxHxD) (mm) ขนาดเครื่อง (กว้างxสูงxลึก) | 1350 X 235 X 675 mm | 1650 x 235 x 675 mm | 1650 x 235 x 675 mm | 1650 x 235 x 675 mm | 1650 x 235 x 675 mm
| Shipping Dimensions (WxHxD) (mm) | 1439 X 321 X 758 mm | 1739 x 321 x 758 mm | 1739 x 321 x 758 mm | 1739 x 321 x 758 mm | 1739 x 321 x 758 mm
Power Supply (Outdoor Unit) [Φ, #, V, Hz] |  | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50
Compressor | Type | Twin BLDC Rotary | Twin BLDC Rotary | Twin BLDC Rotary | Twin BLDC Rotary | Twin BLDC Rotary
| Model | UG8T265FXAEW | UG8T300FUBJU | UG5TK1450FJX | UG5TK1450FJX | UG5TK5450FJX
| Output(kW) | 2.32 kW | 2.82 kW | 4.19 kW | 4.19 kW | 4.12 kW
| Oil (Type) | POE | POE | PVE | PVE | PVE
| Oil (Initial Charge) [cc] | 700 cc | 1200 cc | 1700 cc | 1700 cc | 1700 cc
Fan (Outdoor Unit) | Air Flow Rate (Cooling) [CMM] | 76 CMM | 72 CMM | 110 CMM | 110 CMM | 115 CMM
Sound (Outdoor Unit) | Sound Pressure (Cooling / Heating) [dB(A)] | 50 dBA | 53 dBA | 53 dBA | 54 dBA | 56 dBA
External Dimension (Outdoor Unit) ขนาดคอยล์ร้อน | Net Weight(kg) | 52.5 kg | 71.0 kg | 86.5 kg | 86.5 kg | 96.0 kg
| Shipping Weight (kg) | 56.5 kg | 76.0 kg | 96.5 kg | 96.5 kg | 106.0 kg
| Net Dimensions (WxHxD) (mm) ขนาดเครื่อง (กว้างxสูงxลึก) | 880 x 798 x 310 mm | 940 x 998 x 330 mm | 940 x 1210 x 330 mm | 940 x 1210 x 330 mm | 940 x 1420 x 330 mm
| Shipping Dimensions (WxHxD) (mm) | 1023 x 881 x 413 mm | 995 x 1096 x 426 mm | 995 x 1388 x 426 mm | 995 x 1388 x 426 mm | 995 x 1598 x 426 mm
Operating Temp. Range | Cooling (℃) | -15 ~ 50 ℃ | -15 ~ 50 ℃ | -15 ~ 50 ℃ | -15 ~ 50 ℃ | -15 ~ 50 ℃
Smart | รองรับ WiFi Kit (ต้องซื้อเพิ่ม) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes

## Sheet1
ประสิทธิภาพการทำความเย็น (BTU/ชม.) | 24,000 BTU/ชม. | 34,000 BTU/ชม. | 41,500 BTU/ชม. | 45,500 BTU/ชม. | F-AC160-CE1-ST
Model | F-AC071-CE1-ST | F-AC100-CE1-ST | F-AC120-CE1-ST | F-AC140-CE1-ST | F-AC160-CE1-ST
Indoor Unit รุ่นคอยล์เย็น | AC071TNCDKC/TS | AC100TNCDKC/TS | AC120TNCDKC/TS | AC140TNCDKC/TS | AC160TNCDKC/TS
Outdoor Unit รุ่นคอยล์ร้อน | AC071TXADKC/TS | AC100TXADKC/TS | AC120TXADKC/TS | AC140TXADKC/TS | AC160TXADKC/TS