## Quick Spec
| WindFree™ 1 Way Cassette PM1.0 Panel | Register via website https://www.ssthwarranty.com/Windfreewarranty
Inverter System ¦ ระบบอินเวอร์เตอร์ | •
Refrigerant ¦ สารทำความเย็น | R410A
Condenser Type ¦ ชนิดของแผงคอยล์ร้อน | Copper (ทองแดง)
WindFree™ ı ลมเย็นสบาย ไม่ปะทะตัว | •
PM1.0 Panel ¦ หน้ากากกรองฝุ่น PM1.0 | Optional
Ionizer ¦ ระบบฟอกอากาศแบบปล่อยประจุ | –
Filter Alarm ¦ ไฟเตือนแผ่นกรองอากาศ | •
Turbo Mode ¦ โหมดเร่งความเย็น | •
On-Off Timer ¦ ตั้งเวลาเปิด-ปิด | •
Motion Detect Sensor ¦ เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว | –
Auto Air Direction ¦ การควบคุมทิศทางลมอัตโนมัติ | Up-Down, Left-Right
Auto Clean ¦ ทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นอัตโนมัติ | •
SmartThings ¦ เชื่อมต่ออัจฉริยะ | Optional (ต้องซื้อ Wi-Fi Kit เพิ่ม)
Drain Pump with CheckValve ¦ ปั๊มดูดน้ำทิ้งพร้อมเช็ควาล์ว | •
Remote Controller ¦ รีโมทคอนโทรล | Wireless / Wired
Touch Centralized Controller ¦ ระบบควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส | Optional
Compressor Warranty ¦ การรับประกันคอมเพรสเซอร์ | 5 Years
Parts Warranty ¦ การรับประกันอะไหล่ | 1 Years

## 1ทิศทาง PM1.0
เครื่องปรับอากาศ WindFree™ 1 Way Cassette / PM1.0 Panel / ไฟ 1 เฟส
คอยล์เย็น
คอยล์ร้อน
Remote
| ราคา (เปิดตัว) | 40,500 บาท | 50,500 บาท | 57,500 บาท
| ประสิทธิภาพการทำความเย็น (BTU/ชม.) | 12,000 BTU/ชม. | 17,000 BTU/ชม. | 21,000 BTU/ชม.
| Model | F-AC035-1W1-PM | F-AC052-1W1-PM | F-AC071-1W1-PM
Features | Type | 3.5kW-1Φ-1Way | 5.2kW-1Φ-1Way | 7.1kW-1Φ-1Way
Model Name | Indoor Unit รุ่นคอยล์เย็น | AC035TN1DKC/TS | AC052TN1DKC/TS | AC071TN1DKC/TS
| Outdoor Unit รุ่นคอยล์ร้อน | AC035TXADKC/TS | AC052TXADKC/TS | AC071TXADKC/TS
System | Mode | COOLING ONLY | COOLING ONLY | COOLING ONLY
Capacity | Cooling [kW] | 1.0 / 3.5 / 4.1 kW | 1.5 / 5.0 / 6.0 kW | 1.8 / 6.1 / 7.8 kW
| Cooling [Btu/h] ประสิทธิภาพการทำความเย็น (Low/Std/Max) | 3,410 / 12,000 / 13,990 Btu/h | 5,120 / 17,000 / 20,470 Btu/h | 6,140 / 21,000 / 26,610 Btu/h
Power Input (Nominal) | Cooling 1) | 0.24/1.045/1.5 kW | 0.3/1.47/2.1 kW | 0.4/1.97/3.6 kW
Current Input (Nominal) | Cooling 1) | 1.6/5.4/7.5 A | 1.7/7.1/9.5 A | 2.3/9.3/16.0 A
Power | MCA [A] | 11.5 A | 21.5 A | 21.5 A
| MFA [A] | 12.7 A | 25.0 A | 25.0 A
Energy Efficiency | EER (Nominal Cooling) | 3.35 | 3.4 | 3.1
Piping Connections | Liquid Pipe (Φ, mm) | 6.35 mm | 6.35 mm | 6.35 mm
| Liquid Pipe (Φ, inch) ขนาดท่อของเหลว | 1/4" | 1/4" | 1/4"
| Gas Pipe (Φ, mm) | 9.52 mm | 12.7 mm | 15.88 mm
| Gas Pipe (Φ, inch) ขนาดท่อก๊าซ | 3/8" | 1/2" | 5/8"
| Installation Max. Length [m] | 20 m | 30 m | 50 m
| Installation Max. Height [m] | 15 m | 20 m | 30 m
Field Wiring | Transmission Cable | 0.75↑ | 0.75↑ | 0.75↑
Refrigerant | Type ประเภทสารทำความเย็น | R410A | R410A | R410A
| Control Method | EEV | EEV | EEV
| Factory Charging (kg) | 1.05 kg | 1.30 kg | 2.00 kg
Power Supply (Indoor Unit) [Φ, #, V, Hz] |  | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50
Fan | Type | Crossflow Fan | Crossflow Fan | Crossflow Fan
| Motor (Output) [W] | 27 W | 65 W | 65 W
| Number of Unit (EA) | 1 EA | 1 EA | 1 EA
| Air Flow Rate (High / Mid / Low) [CMM] | 9.0/8.2/7.2 CMM | 14.0/13.0/12.0 CMM | 15.0/14.0/12.5 CMM
Drain | Drain Pipe (Φ,mm) | VP25 (OD 32,ID 25) | VP25 (OD 32,ID 25) | VP25 (OD 32,ID 25)
Sound | Sound Pressure (High / Mid / Low) [dB(A)] | 38 / 35 / 32 dBA | 41 / 38 / 35 dBA | 46 / 42 / 38 dBA
External Dimension (Indoor Unit) ขนาดคอยล์เย็น | Net Weight(kg) | 9.2 kg | 13.4 kg | 13.4 kg
| Shipping Weight (kg) | 12.0 kg | 16.5 kg | 16.5 kg
| Net Dimensions (WxHxD) (mm) ขนาดเครื่อง (กว้างxสูงxลึก) | 970 x 135 x 410 mm | 1200 x 138 x 450 mm | 1200 x 138 x 450 mm
| Shipping Dimensions (WxHxD) (mm) | 1173 x 231 x 487 mm | 1435 x 224 x 525 mm | 1435 x 224 x 525 mm
Panel Size หน้ากากแอร์ | Panel model | PC1NWFMAN | PC1BWFMAN | PC1BWFMAN
| Panel Net Weight (kg) | 4.3 kg | 5.0 kg | 5.0 kg
| Shipping Weight (kg) | 6.3 kg | 7.0 kg | 7.0 kg
| Net Dimensions (WxHxD) (mm) ขนาด (กว้างxสูงxลึก) | 1198 x 35 x 500 mm | 1410 x 35 x 500 mm | 1410 x 35 x 500 mm
| Shipping Dimensions (WxHxD) (mm) | 1262 x 122 x 566 mm | 1474 x 122 x 566 mm | 1474 x 122 x 566 mm
Additional Accessories | Drain Pump | Built in | Built in | Built in
| Drain Pump Max. Lifting Height/Displacement | 750 /24 | 750 /24 | 750 /24
Power Supply (Outdoor Unit) [Φ, #, V, Hz] |  | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50
Compressor | Type | BLDC Rotary | Twin BLDC Rotary | Twin BLDC Rotary
| Model | UG9AJ3090FER | UG9TK3150FE4 | UG8T265FXAEW
| Output(kW) | 0.83 kW | 1.42 kW | 2.32 kW
| Oil (Type) | POE | POE | POE
| Oil (Initial Charge) [cc] | 320 cc | 500 cc | 700 cc
Fan (Outdoor Unit) | Air Flow Rate (Cooling) [CMM] | 30 CMM | 43 CMM | 76 CMM
Sound (Outdoor Unit) | Sound Pressure (Cooling / Heating) [dB(A)] | 48 dBA | 50 dBA | 50 dBA
External Dimension (Outdoor Unit) ขนาดคอยล์ร้อน | Net Weight(kg) | 30.0 kg | 40.5 kg | 52.5 kg
| Shipping Weight (kg) | 32.5 kg | 43.5 kg | 56.5 kg
| Net Dimensions (WxHxD) (mm) ขนาดเครื่อง (กว้างxสูงxลึก) | 790 x 548 x 285 mm | 880 x 638 x 310 mm | 880 x 798 x 310 mm
| Shipping Dimensions (WxHxD) (mm) | 913 x 622 x 371 mm | 1023 x 730 x 413 mm | 1023 x 881 x 413 mm
Operating Temp. Range | Cooling (℃) | -15 ~ 50 ℃ | -15 ~ 50 ℃ | -15 ~ 50 ℃
Smart | รองรับ WiFi Kit (ต้องซื้อเพิ่ม) | Yes | Yes | Yes

## Sheet1
ประสิทธิภาพการทำความเย็น (BTU/ชม.) | 12,000 BTU/ชม. | 17,000 BTU/ชม. | 21,000 BTU/ชม.
Model | F-AC035-1W1-PM | F-AC052-1W1-PM | F-AC071-1W1-PM
Indoor Unit รุ่นคอยล์เย็น | AC035TN1DKC/TS | AC052TN1DKC/TS | AC071TN1DKC/TS
Outdoor Unit รุ่นคอยล์ร้อน | AC035TXADKC/TS | AC052TXADKC/TS | AC071TXADKC/TS

## Sheet2
WindFree 1Way Cassette
Inverter System¦ระบบอินเวอร์เตอร์ | •
Refrigerant¦ สารทำความเย็น | R410A
Condenser Type¦ชนิดของแผงคอยล์ร้อน | Copper (ทองแดง)
WindFree™ı ลมเย็นสบาย ไม่ปะทะตัว | •
PM1.0 Panel¦ หน้ากากกรองฝุ่น PM1.0 | Optional
Ionizer¦ ระบบฟอกอากาศแบบปล่อยประจุ | –
Filter Alarm¦ ไฟเตือนแผ่นกรองอากาศ | •
Turbo Mode¦ โหมดเร่งความเย็น | •
On-Off Timer¦ ตั้งเวลาเปิด-ปิด | •
Motion Detect Sensor¦ เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว | –
Auto Air Direction¦ การควบคุมทิศทางลมอัตโนมัติ | Up-Down, Left-Right
Auto Clean¦ ทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นอัตโนมัติ | •
SmartThings¦เชื่อมต่ออัจฉริยะ | Optional (ต้องซื้อ Wi-Fi Kit เพิ่ม)
Drain Pump with CheckValve¦ ปั๊มดูดน้ำทิ้งพร้อมเช็ควาล์ว | •
Remote Controller¦ รีโมทคอนโทรล | Wireless / Wired
Touch Centralized Controller¦ ระบบควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส | Optional
Compressor Warranty¦ การรับประกันคอมเพรสเซอร์ | 5 Years
Parts Warranty¦ การรับประกันอะไหล่ | 1 Years